1. pielikums

Atklāta konkursa nolikumam „Kurināmās koksnes (šķeldas) piegāde

(iepirkuma identifikācijas Nr. JRS 2018/14K

TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA – PIEDĀVĀJUMS

SIA „Jēkabpils reģionālā slimnīca” Andreja Pormaļa iela 125, Jēkabpilī, 2014.gadā ir uzstādīts ūdens sildāmais katls AGB 2.0MW 07/3AV, ar sekojošiem tehniskajiem parametriem:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| - | Sildvirsma | m2 | 195 |
| - | Nominālā jauda siltummainim, | kW | 2000 |
| - | Nominālā jauda priekškurtuvei | kW | 2500, |
| - | Kurtuves tips |  | divu virzienu kustīgo ārdu |
| - | Siltummaiņa ūdens tilpums | m2 | 5,5 |
| - | Maksimālā siltumnesēja to | Co | 110 |
| - | Maksimālais darba spiediens | bar | 4,0 |
| - | Pārbaudes spiediens | bar | 6,0 |
| - | Minimālais dūmvada šķērsgriezuma laukums | cm2 | 2500 |

Pretendentiem ir iespēja iepazīties ar katlu uz vietas: A.Pormaļa iela 125, Jēkabpilī, piesakoties divas darba dienas iepriekš pa tālruni: 26596920. Kopēja katla apskate netiek plānota.

Lai, atbilstoši katla tehniskajiem rādītājiem, sasniegtu katla nominālo jaudu (nodrošinātu pilnvērtīgu, ekspluatācijas noteikumiem atbilstošu darbību), tiek noteiktas sekojošas kurināmā – koksnes šķeldas tehniskās specifikācijas prasības un nosacījumi.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Nr.  p. k. | Pasūtītāja prasības | Pretendenta piedāvājums  (Pretendents norāda savu konkrēto piedāvājumu, iepirkuma apjomu, piegādes nosacījumus) |
| 1. | Prasības kurināmajam materiālam: |  |
| 1.1. | Jauktu koku šķelda (iegūta no malkas vai zāģētavu atgriezumiem). |  |
| 1.2. | Koksnes šķeldai jābūt bez šķeldas puvuma pazīmēm, bez ķīmisku produktu, augsnes, sniega, ledus, metālu, akmens, grunts, plastmasas, gumijas un citu materiālu un svešķermeņu piemaisījumiem, kas var izraisīt kurināmā padeves mehānismu apstāšanos, un bojāšanos. |  |
| 1.3. | Šķeldas frakciju parametri:  Smalkā frakcija **līdz 5mm**, max 10% no kopējās vienas piegādes masas.  Pamatfrakcija **6-20mm**, min 85% no kopējās vienas piegādes masas.  Rupjā frakcija **21-70mm**, max 5% no kopējās vienas piegādes masas.  Šķeldas frakcijas biezums nedrīkst pārsniegt 15 mm. |  |
| 1.4. | Šķeldas relatīvā mitruma saturs: 40-50% |  |
| 1.5. | Pelnu saturs nedrīkst pārsniegt 2,5% |  |
| 2. | Iepirkuma apjoms: |  |
| 2.1. | Nepieciešamais, orientējošais šķeldas apjoms (daudzums), ko būtu nepieciešamas piegādāt katlu mājā A.Pormaļa iela 125, Jēkabpils, 2018./2019. gada apkures sezonā (pie katla nominālās jaudas) orientējoši – 7 400 ber.m3, par pamatu ņemot nepieciešamo saražojamo siltumenerģiju – 4 500 MWh . Saražojamās siltumenerģijas daudzums ir noteikts orientējoši, un līguma izpildes laikā tas var mainīties robežās +/- 15%, ņemot vērā laika klimatiskos apstākļus. |  |
| 3. | Kurināmā piegādes nosacījumi: |  |
| 3.1. | Kurināmā piegādes laiks: Darba dienās, darba laikā, 12 mēneši no līguma noslēgšanas dienas, saskaņā ar Pasūtītāja veiktiem pieprasījumiem saskaņā ar līguma nosacījumiem, atbilstoši laika klimatiskajiem apstākļiem un siltumenerģijas patēriņam. Pēc iepriekšējas vienošanās, atsevišķos gadījumos ārpus darba laika, saskaņā ar līguma nosacījumiem |  |

Pretendenta paraksts \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/atšifrējums\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_